## Slide 1
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «ХУДИГСКАЯ СОШ»
368386 РД Агульский район с.ХУДИГ

## Slide 3: СХЕМА БЕЗОПАСНОГО МАРШРУТА ИЗ ШКОЛЫ ДОМОЙ

## Slide 4: БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

## Slide 5
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1. | Назначение здания | Прочие
2. | Степень огнестойкости здания | 4 степень огнестойкости
3. 3.1 3.2 | Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время | чел. 99; детей 51чел.; чел. 1
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака тех. этажа | 1-но этажное 4 метра 36 * 11 метров нет есть нет
5. 5.1.1 5.1.2 | Строительные конструкции: Наружные стены Перегородки | Предел огнестойкости 60 мин. (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (умеренно пожароопасные) Предел огнестойкости 20 мин. (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (умеренно пожароопасные)
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «ХУДИГСКАЯ СОШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 6
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3 5.1.4 5.1.5 | Перекрытия Кровля Лестничные клетки | Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостности) Пожарная опасность (умеренно пожароопасные) Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостности) Пожарная опасность (умеренно пожароопасные) нет
5.2 5.2.1 5.2.2 | Строительные материалы: Перегородки Перекрытия | Горючесть: умеренно горючие Воспламеняемость: умеренно воспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умеренно распространяемые Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью ц
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «ХУДИГСКАЯ СОШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 7
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3 5.2.4 | Кровля Лестничные клетки | Горючесть: нормально горючие Воспламеняемость: умеренно воспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умеренно распространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренно опасные нет
6. | Предел огнестойкости и вид противопожарных преград | нет
7. | Пути эвакуации | Дверные и оконные проемы
8. | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. | Электроэнергия от электрощитовой Газ нет
9. | Основные элементы опасности для людей при пожаре. | Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10. 10.1 10.2 10.3 10.4 | Противопожарное водоснабжение количество пожарных водоемов, их емкость пожарный водопровод, его вид, расход воды; количество гидрантов; наличие и количество внутренних пожарных кранов; | 1; 5 тонн нет; нет; нет;
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «ХУДИГСКАЯ СОШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 8
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.5 10.6 10.7 | -тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; требуемый расход воды на нужды пожаротушения: способы подачи воды | нет; 10,8 л/с. от автоцистерны: с установкой на ПГ- расстояние 50 м.
11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов | нет
12. | Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации | Автоматическая пожарная сигнализация «Гранит – 5».
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Худигская СОШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 9
№ п/п | ДАТА ПРОВЕРКИ | ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН | ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ
1. | 02.09.2015 (Плановая) | ОНД по Агульскому району | 
2. |  |  | 
3. |  |  | 
4. |  |  | 
5. |  |  | 
6. |  |  | 
7. |  |  | 
8. |  |  | 
9. |  |  | 
10. |  |  | 
11. |  |  | 
12. |  |  | 
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Худигская СОШ»
(лист учёта проверки надзорными органами)

## Slide 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящая декларация составлена в отношении
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Худигская средняя общеобразовательная школа»
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1020501802551
Идентификационный номер налогоплательщика 0501001870
Место нахождения объекта защиты: 368389, Республика Дагестан, Агульский район, село Худиг
Почтовый и электронный адреса, телефон юридического лица и объекта защиты: 368389, Республика Дагестан, Агульский район, село Худиг электронный адрес: hudig05@mail.ru
Декларация разработана на основании требований следующих нормативно-правовых до­кументов:
Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требовани­ях пожарной безопасности».
Отделение ГО и ЧС
Агульского района МЧС России
по Республики Дагестан
«__»______________ 20___ г.
Регистрационный № ____________________________
Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный N 13577).
Приказ МЧС России от 26.03.2010 г. №135 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. от №91».
Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась, так как объект действовал до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический рег­ламент о требованиях пожарной безопасности" (в соответствии с Приказом МЧС России от 26.03.2010 г. №135 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. от №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».

## Slide 11
Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты 3.1. На объекте выполняются требования нормативных документов: - Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». - СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». - СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". - СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». - СНиП II-26-76 «Кровли». - ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля». - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». - СП 1.13130.2002 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы­ходы», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171; - СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойко­сти объектов защиты», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173; - СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра­нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк­тивным решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сиг­нализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175; -СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. - «Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176; СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожар­ные требования», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного про­тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС Рос­сии от 25.03.2009 № 178; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопо­жарный водопровод. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 180; СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных уста­новок по взрывопожарной и пожарной опасности», приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182; Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержде­ны приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313.

## Slide 12
3.2. Характеристика здания Объект защиты(здание школы) расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании 1938 года постройки. Здание II степени огнестойкости (стены каменные, перекрытия деревянные, кровля шиферная). Площадь здания 450 кв.метров Имеется чердачное помещение 450 кв.метров, деревянные конструкции представляют собой трудно горючий материал, качество защитной обработки соответствует ГОСТ Р 5392-2009.Подвал отсутствует Капитального ремонта школы со дня постройки не было. Ограждение имеется. Класс функциональной пожарной опасности: Ф 4.1 – общеобразовательная школа (ст. 32 ч.1 в № 123-ФЗ). Строительно-конструктивный тип здания. Фундамент – каменный. Стены – каменные, перегородки – каменные, перекрытия – деревянные, кровля –шиферная Отделка потолков – покраска. Отделка стен – штукатурка, водоэмульсионная краска Оконные проемы – пластиковые Двери – деревянные. 3.3. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 3.3.1. Проезды и подъезды к зданию Подъезд пожарных автомобилей к зданию обеспечен с четырех сторон соответствует п.1, п.3 ст.67 №123-ФЗ). Расстояние от края подъездов до стен здания соответствует требованиям п.6 статьи 67 №123-ФЗ – не менее 6 метров. Отсутствие в данной зоне ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовой посадки деревьев позволяет беспрепятственно установить специальную пожарную технику для спасения людей и доступа пожарных подразделений в помещения школы. Противопожарные расстояния между объектом защиты и прилегающими общественными и жилыми зданиями II степени огнестойкости соответствуют требованиям статьи 69 табл.11 № 123-ФЗ. 3.3.2. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности. Пожарная нагрузка в помещениях представляет собой: электронное оборудование, стеллажи, несгораемые изделия в сгораемой упаковке, инвентарь и др. материалы. Помещения по категории пожарной и взрывопожарной опасности относятся к категории В (пожароопасные).

## Slide 13
3.3.3. Ограничение распространения пожара. В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Применяются устройства аварийного отключения электрооборудования. Имеются первичные средства пожаротушения, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: - ограничение распространения опасных факторов пожара по помещениям; - возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоро­вью вследствие воздействия опасных факторов пожара; - возможность спасения людей; - возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и пода­чи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасе­нию людей и материальных ценностей. Соответствует требованиям СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты 3.3.4. Эвакуационные пути и выходы. Эвакуационные пути и выходы обеспечивают безопасную эвакуацию людей в слу­чае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных факторов в соот­ветствии с требованиями п.3 статьи 89 №123-ФЗ. В организации имеется планы эвакуации, разработанный в соответствии с ГОСТ Р 12.4.143- 2002. Организация обеспечена двумя самостоятельными эвакуационными выходами (соответствует п.9 ст.89 №123-ФЗ). Высота горизонтальных участков путей эвакуации составляет в свету не менее 2 метров, ши­рина горизонтальных участков путей эвакуации более 1,3 метра (соответствует требова­ниям п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009). Двери эвакуационных выходов объекта защиты соответ­ствуют п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 и открываются по направлению выхода из помещений (соот­ветствует требованиям п. 4.2.6 СП 1.13130.2009). Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхо­да наружу не более 8 м. (соответствует требованиям п. 8.3.3 таб. 26 СП 1.13130.2009). В полу на путях эвакуации перепады высот отсутствуют (соответствует требовани­ям п. 4.3.3 СП 1.13130.2009). Металлические решетки находятся в кабинете информатики(2 глухие) Отделочные материалы стен, потолка и покрытие полов на путях эвакуации выполнены в со­ответствии с требованием таб. 28 №123-ФЗ и п.4.3.2 СП 1.13130.2009 из негорючих и трудно-горючих материалов: - отделка стен на путях эвакуации – штукатурка, покраска; потолки – покраска;

## Slide 14
3.3.10 Первичные средства пожаротушения. Помещения укомплектованы ОП ( по нормам-10, имеется 3 шт. ) в соответствии с требо­ваниями ППБ 01-03, приложением №3. Огнетушители равномерно размещены по помещениям. Внутренний противопожарный водопровод не предусматривается. Имеется емкость для воды 5 тонн Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям: огнетушители промаркированы, заведен журнал учета наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения в соответствии п. 108 ППБ 01-03. Распоряжением директора назначен ответственный за содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии. Наружное пожаротушение предусмотрено от существующих пожарных гидрантов на городской сети водопровода. Организационно-технические мероприятия С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся и работников, а также безопасной эксплуатации зданий объекта защиты выполняются следующие мероприятия режимного характера: -на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, пpи проведении массовых мероприятий; -все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; -приказом руководителя объекта назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований государственного пожарного надзора; - регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; - регламентированы действия работников при обнаружении пожара; -в здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре; - дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в триместр проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся и работников;­ -дороги, проезды и подъезды к зданию ,используемыми для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда; -курение на территории и в помещениях учреждения запрещается; Приказом по учреждению запрещается: - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; -хранить в тамбурах выходов (в том числе временно) инвентарь и материалы; -у обслуживающего персонала имеются электрические фонари;